## 52-Δ1 (hidden)
Συντελεστές διόρθωσης για θερµοκρασία περιβάλλοντος διαφορετική των 30C
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται
στους Πίνακες 52-Κ1, και 52-Κ2
ΘΕΡΜ (C) | PVC | EPR/XLPE
10 | 1.22 | 1.15 | 1 | 1.22 | 1.15
15 | 1.17 | 1.12 | 2 | 1.17 | 1.12
20 | 1.12 | 1.08 | 3 | 1.12 | 1.08
25 | 1.06 | 1.04 | 4 | 1.06 | 1.04
30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
35 | 0.94 | 0.96 | 6 | 0.94 | 0.96
40 | 0.87 | 0.91 | 7 | 0.87 | 0.91
45 | 0.79 | 0.87 | 8 | 0.79 | 0.87
50 | 0.71 | 0.82 | 9 | 0.71 | 0.82
55 | 0.61 | 0.76 | 10 | 0.61 | 0.76
60 | 0.5 | 0.71 | 11 | 0.5 | 0.71
65 | - | 0.65 | 12 | - | 0.65
70 | - | 0.58 | 13 | - | 0.58
75 | - | 0.5 | 14 | - | 0.5
80 | - | 0.41 | 15 | - | 0.41

## 52-Δ2-Δ3 (hidden)
Συντελεστές διόρθωσης για θερµοκρασία εδάφους διαφορετική από 20 C
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον
Πίνακα 52-Κ3
ΘΕΡΜ ΕΔΑΦΟΥΣ (C) | PVC | EPR/XLPE
10 | 1.1 | 1.07 |  |  |  | 1 | 1.1 | 1.07
15 | 1.05 | 1.04 |  |  |  | 2 | 1.05 | 1.04
20 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1
25 | 0.95 | 0.96 |  |  |  | 4 | 0.95 | 0.96
30 | 0.89 | 0.93 |  |  |  | 5 | 0.89 | 0.93
35 | 0.84 | 0.89 |  |  |  | 6 | 0.84 | 0.89
40 | 0.77 | 0.85 |  |  |  | 7 | 0.77 | 0.85
45 | 0.71 | 0.8 |  |  |  | 8 | 0.71 | 0.8
50 | 0.63 | 0.76 |  |  |  | 9 | 0.63 | 0.76
55 | 0.55 | 0.71 |  |  |  | 10 | 0.55 | 0.71
60 | 0.45 | 0.65 |  |  |  | 11 | 0.45 | 0.65
65 | - | 0.6 |  |  |  | 12 | - | 0.6
70 | - | 0.53 |  |  |  | 13 | - | 0.53
75 | - | 0.46 |  |  |  | 14 | - | 0.46
80 | - | 0.38 |  |  |  | 15 | - | 0.38
Συντελεστές διόρθωσης για ειδική θερµική αντίσταση εδάφους διαφορετική από 2.5 K.m/W
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος
που δίνονται στον Πίνακα 52-Κ3
Eιδική θερµική αντίσταση K.m/W | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
Συντελεστής διόρθωσης | 1.18 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.96
1 | 1 | 1.18
2 | 1.5 | 1.1
3 | 2 | 1.05
4 | 2.5 | 1
5 | 3 | 0.96

## 52-Ε1 (hidden)
Συντελεστές διόρθωσης για την οµαδοποίηση περισσότερων από ένα κυκλωµάτων ή
περισσότερων από ένα πολυπολικών καλωδίων σε επαφή ή σε µικρή απόσταση µεταξύ τους.
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που στους Πίνακες
52-Κ1 και 52-Κ2
Τρόπος τοποθέτησης µονωµένων αγωγών ή καλωδίων | Πλήθος κυκλωµάτων ή πολυπολικών καλωδίων | [11 empty] | Α/Α | # | Α | Β | Γ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95
- Ελεύθερα στον αέρα ή | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 2 | 2 | 0.8 | 0.85 | 0.81
- επάνω στην επιφάνεια δοµικού | [12 empty] | 3 | 3 | 0.7 | 0.79 | 0.72
υλικού ή | [12 empty] | 4 | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.68
- επιτοίχια γυµνά ή σε σωλήνα ή | [12 empty] | 5 | 5 | 0.6 | 0.73 | 0.66
- εντοιχισµένα γυµνά ή σε σωλήνα | [12 empty] | 6 | 6 | 0.57 | 0.72 | 0.64
[13 empty] | 7 | 7 | 0.54 | 0.72 | 0.63
Σε απλή στρώση, σε επαφή µε | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 8 | 8 | 0.52 | 0.71 | 0.62
τοίχο ή µε δάπεδο ή επάνω σε | [12 empty] | 9 | 9 | 0.5 | 0.7 | 0.61
συµπαγή φορέα καλωδίων | [12 empty] | 10 | 12 | 0.45 | 0.7 | 0.61
[13 empty] | 11 | 16 | 0.41 | 0.7 | 0.61
Σε απλή στρώση, στερεωµένη | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 12 | 20 | 0.38 | 0.7 | 0.61
α πευθείας κάτω από οροφή
Σημειώσεις
1. Αυτοί οι συντελεστές εφαρµόζονται σε οµοιόµορφες οµάδες ισοφορτισµένων καλωδίων
2.Όταν η οριζόντια απόσταση γειτονικών καλωδίων υπερβαίνει το διπλάσιο της διαµέτρου
τους δεν απαιτείται καµία διόρθωση.
3.Οι ίδιοι συντελεστές χρησιµοποιούνται για:
οµάδες δύο ή τριών µονοπολικών καλωδίων και
πολυπολικά καλώδια.
4.Αν ένα σύστηµα περιλαµβάνει διπολικά και τριπολικά καλώδια, το συνολικό πλήθος των
καλωδίων λαµβάνεται ως πλήθος κυκλωµάτων και ο αντίστοιχος συντελεστής
πολλαπλασιάζεται επί τις τιµές του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται από τους
Πίνακες για διπολικά και για τριπολικά καλώδια αντιστοίχως.
5.Αν µια οµάδα αποτελείται από ν µονοπολικά καλώδια µπορεί να θεωρηθεί είτε ως ν/2
κυκλώµατα δύο φορτιζόµενων αγωγών είτε ως ν/3 κυκλώµατα τριών φορτιζόµενων
αγωγών.

## 52-Ε2 (hidden)
Συντελεστές διόρθωσης για περισσότερα από ένα κυκλώµατα µε καλώδια θαµµένα κατευθείαν στο έδαφος
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον
Πίνακα 52-Κ3
Μονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια
Πλήθος κυκλωμάτων | Απόσταση µεταξύ καλωδίων (α)* | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Μηδενική (σε επαφή) | Μια διάμετρος καλωδίου | 0,125 m | 0,25 m | 0,5 m | 0 | 1 | 0.75 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5
2 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 | δ | 2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.55
3 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.125 | 3 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6
4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.25 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7
5 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 5 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8
6 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8

## 52-Ε4 (hidden)
πληθος φορεων
|  |  | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | οριζόντιοι διάτρητοι
πλήθος | 2 | 2 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | φορείς σε επαφή
καλωδίων | 3 | 3 | 0.82 | 0.8 | 0.79
| 4 | 4 | 0.79 | 0.77 | 0.76
| 5 | 6 | 0.76 | 0.73 | 0.71
| 6 | 9 | 0.73 | 0.68 | 0.66
|  |  | 1 | 2 | 3
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | οριζόντιοι διάτρητοι
πλήθος | 2 | 2 | 1 | 0.99 | 0.98 | φορείς σε απόσταση
καλωδίων | 3 | 3 | 0.98 | 0.96 | 0.95
| 4 | 4 | 0.95 | 0.92 | 0.91
| 5 | 6 | 0.91 | 0.87 | 0.85
| 6 | 9 | - | - | -
πληθος φορεων
|  |  | 1 | 2 | 3
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | κατακόρυφοι διάτρητοι
πλήθος | 2 | 2 | 0.88 | 0.88 | - | φορείς σε επαφή
καλωδίων | 3 | 3 | 0.82 | 0.81 | -
| 4 | 4 | 0.78 | 0.76 | -
| 5 | 6 | 0.73 | 0.71 | -
| 6 | 9 | 0.72 | 0.7 | -
πληθος φορεων
|  |  | 1 | 2 | 3
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | κατακόρυφοι διάτρητοι
πλήθος | 2 | 2 | 0.91 | 0.91 | - | φορείς σε απόσταση
καλωδίων | 3 | 3 | 0.89 | 0.88 | -
| 4 | 4 | 0.88 | 0.87 | -
| 5 | 6 | 0.87 | 0.85 | -
| 6 | 9 | - | - | -
πληθος φορεων
|  |  | 1 | 2 | 3
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | εσχάρες κλπ
πλήθος | 2 | 2 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | σε επαφή
καλωδίων | 3 | 3 | 0.82 | 0.8 | 0.79
| 4 | 4 | 0.8 | 0.78 | 0.76
| 5 | 6 | 0.79 | 0.76 | 0.73
| 6 | 9 | 0.78 | 0.73 | 0.7
πληθος φορεων
|  |  | 1 | 2 | 3
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | εσχάρες κλπ
πλήθος | 2 | 2 | 1 | 0.99 | 0.98 | σε απόσταση
καλωδίων | 3 | 3 | 1 | 0.98 | 0.97
| 4 | 4 | 1 | 0.97 | 0.96
| 5 | 6 | 1 | 0.96 | 0.93
| 6 | 9 | - | - | -

## 52-E5 (hidden)
πληθος φορεων
|  | 1 | 2 | 3
1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | οριζ επαφή
3φ κυκλ | 2 | 0.91 | 0.87 | 0.85
| 3 | 0.87 | 0.81 | 0.78
|  | 1 | 2
2 | 1 | 0.96 | 0.95 | - | κατακ επαφή
| 2 | 0.86 | 0.84 | -
|  | 1 | 2 | 3
3 | 1 | 1 | 0.98 | 0.97 | εσχ επαφή
| 2 | 0.97 | 0.93 | 0.9
| 3 | 0.96 | 0.89 | 0.86
|  | 1 | 2 | 3
4 | 1 | 1 | 0.97 | 0.96 | οριζ απόσταση
| 2 | 0.98 | 0.93 | 0.92
| 3 | 0.96 | 0.89 | 0.86
|  | 1 | 2
5 | 1 | 1 | 1 | - | κατακ απόσταση
| 2 | 0.91 | 0.9 | -
| 3 | 0.89 | 0.86 | -
|  | 1 | 2 | 3
6 | 1 | 1 | 0.97 | 0.96 | εσχ απόσταση
| 2 | 1 | 0.95 | 0.94
| 3 | 1 | 0.93 | 0.9

## CF
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | [6 empty] | PVC | 1 | 10 | 2 |  | 1 | 1 | [5 empty] | kate |  | oxe
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: |  |  |  |  | 2 |  | XLPE |  | 15 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | Μηδενική (σε επαφή) | 1 | Μηδενική (σε επαφή) | 1 |  | 1 | 1
[7 empty] | ΥΠΟΓΕΙΑ | 2 | 20 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | Μια διάμετρος καλωδίου | 2 | 0,25 m | 2 |  | 2 | 2
ΤΥΠΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ: | [6 empty] | ΕΝΑΕΡΙΑ |  | 25 |  |  | 4 | [6 empty] | 0,125 m | 3 | 0,50 m | 3 |  | 3 | 3
[7 empty] | 1 | 3 | 30 |  |  | 5 | [6 empty] | 0,25 m | 4 | 1,00 m | 4 |  | 4 | 4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: | [6 empty] | 2 |  | 35 |  |  | 6 | [6 empty] | 0,50 m | 5 |  |  |  | 5 | 5
[7 empty] | 3 |  | 40 | [14 empty] | 6 | 6
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΟΔΕΥΣΗΣ | [6 empty] | 4 |  | 45 | [14 empty] | 7 | 7
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ C: |  | f(θ)= | 1.05 |  |  |  | 5 |  | 50 | [14 empty] | 8 | 8
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: |  | f(k)= | 1 | [5 empty] | 55 |  | 1,0 K.m/W | 4 | [11 empty] | 9 | 9
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΟΔΕΥΣΗΣ: | ΣΕ ΟΧΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ |  |  |  |  | Θ ΥΠΟΓΕΙΑ |  |  | 60 |  | 1,5 K.m/W | [12 empty] | 12 | 10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ: |  |  |  |  | PVC | 1 | 1.05 | 1.05 | 65 |  | 2,0 K.m/W | 1 | 1 | ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ | [9 empty] | 16 | 11
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ: | Μηδενική (σε επαφή) | f(H)= | 1 |  | XLPE | 2 | 1.04 | 1.04 | 70 |  | 2,5 K.m/W |  |  | ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ | [9 empty] | 20 | 12
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: | 1.05 | [7 empty] | 75 |  | 3,0 K.m/W |  |  | ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΟΔΕΥΣΗΣ | [8 empty] | 80 |  |  |  |  | ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ C: |  | f(θ)= | 0.94 | [8 empty] | od2t |  | ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ | [7 empty] | odeesx selection
ΤΡΟΠΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ: | ΓΥΜΝΟ, ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ |  |  | 1 |  |  | ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ |  |  | 2 | kate | 1 |  | odeesx | [7 empty] | POLY | MONO
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ: | 2 | f(H)= | 0.8 | 2 |  |  | ΣΕ ΟΧΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ |  |  |  | oxe | 2 | #N/A | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ |  |  |  | 1 | for3 | 1 |  | 0.88 | 0.91
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ: | ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΑ ΓΥΜΝΑ Η ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ (1) | [10 empty] | 3 |  | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ |  |  |  | 2 | for2 | 1 |  | 0.88 | 0.86
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ (ΓΙΑ ΕΣΧΑΡΕΣ): | 1 |  |  |  | ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ |  |  |  | ΣΕ ΟΧΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ |  |  | 4 |  | ΕΣΧΑΡΕΣ, ΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ |  |  |  | 3 | for3 | 1 |  | 0.87 | 0.97
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: | 0.752 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 |  | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ |  |  |  | 4 | for3 | 1 |  | 1 | 0.98
[5 empty] | 2 | 0.75 |  |  | 2 | 0.85 | 0.8 | 6 |  | ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ |  |  |  | 5 | for2 | 1 |  | 0.91 | 0.91
[5 empty] | 3 | 0.65 |  |  | 3 | 0.75 | 0.7 | 7 |  | ΕΣΧΑΡΕΣ, ΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ |  |  |  | 6 | for3 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 4 | 0.6 |  |  | 4 | 0.7 | 0.65 | 8
[5 empty] | 5 | 0.55 |  |  | 5 | 0.65 | 0.6 | 9 | od2esp |  | for2 | for3
[5 empty] | 6 | 0.5 |  |  | 6 | 0.6 | 0.6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | ΠΟΛΎ | ΜΟΝΟ | 16 | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 20 | 3 | 3 |  | 3
[5 empty] | Θ ΑΕΡΑ |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 4 | 4
[5 empty] | 10 | 6 |  |  |  |  | od2espREF | 2 | 6 | 5
[5 empty] | 15 | PVC | 1 | 0.94 | 0.94 |  | od2esmoREF | 2 | 9 | 6
[5 empty] | 20 | XLPE | 2 | 0.96 | 0.96
[5 empty] | 25 | [7 empty] | od2esmo
[5 empty] | 30 |  | ode2 | [5 empty] | 1 |  | (έλεγχος για πλήθος πολύ-μονο παράλληλων καλωδίων:Β19)
[5 empty] | 35 | 3 | ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ, ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ |  |  |  | odetoi |  | 2 |  | odetoi | od2t
[5 empty] | 40 |  | ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ |  |  |  | odetoi |  | 3
[5 empty] | 45 |  | ΓΥΜΝΟ, ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟ |  |  |  | odetoi
[5 empty] | 50 |  | ΓΥΜΝΟ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ |  |  |  | odetoi |  |  |  | odeesx selection
[5 empty] | 55 |  | ΣΕ ΕΣΧΑΡΕΣ |  |  |  | odeesx |  |  |  | poly | #N/A | ERR
[5 empty] | 60 |  | odetoi | [7 empty] | mono | #N/A | ERR
[5 empty] | 65 | 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ(1) | [5 empty] | 1
[5 empty] | 70 |  | ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (1) | [5 empty] | 2
[5 empty] | 75 |  | ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΓΥΜΝΑ Η ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ (1) | [5 empty] | 3
[5 empty] | 80 |  | ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΑ ΓΥΜΝΑ Η ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ (1) | [5 empty] | 4
[7 empty] | ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΙΧΟ/ΔΑΠΕΔΟ (2) | [5 empty] | 5
[7 empty] | ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΑΓΗ ΦΟΡΕΑ (2) | [5 empty] | 6
[7 empty] | ΣΕ ΑΠΛΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ (3) | [5 empty] | 7
[7 empty] | Α | 0.8
[7 empty] | Β | 0.85
[7 empty] | Γ | 0.81
[7 empty] | odetoi | 0.8
[7 empty] | odeesx | ERR
[7 empty] | final | 0.8

## 52-E3 (hidden)
Συντελεστές διόρθωσης για περισσότερα από ένα κυκλώµατα
µε καλώδια τοποθετηµένα σε οχετούς µέσα στο έδαφος
Εφαρµόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόµενου ρεύµατος που δίνονται στον
Πίνακα 52-Κ3
Α) Πολυπολικά καλώδια σε οχετούς
Πλήθος καλωδίων | Απόσταση µεταξύ οχετών (α)*
| Μηδενική (σε επαφή) | 0,25 m | 0,50 m | 1,0 m |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6
3 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.25 | 2 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8
4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.5 | 3 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.8
5 | 0.65 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1 | 4 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9
6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9
B) Μονοπολικά καλώδια σε οχετούς
Πλήθος κυκλωμάτων δυο ή τριών καλωδίων | Απόσταση µεταξύ οχετών (α)*
| Μηδενική (σε επαφή) | 0,25 m | 0,50 m | 1,0 m |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.6
3 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.25 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7
4 | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 3 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8
5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 4 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9