## Φύλλο1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | Πίνακας συντελεστών χρησιμοποίησης σε διάφορα εργοστάσια
| Εκκοκιστήρια βαμβακιού | 0.65 | 1
Σε βιομηχανίες και κτίρια όπου ένας καταναλωτής έχει ανάγκη από ηλεκτρική παροχή με ένταση μεγαλύτερη των 200 - 250 Α ανά φάση επιβάλλεται η εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού. Έτσι η ΔΕΗ παρέχει ηλεκτρική ενέργεια με μέση τάση (6.600 V ή 15.000 V ή 20.000 V ή 22.000 V).Η μέση τάση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Γίνεται προσπάθεια ώστε η μέση τάση να γίνει ενιαία για όλη τη χώρα, και να τυποποιηθεί στα 20 KV . Γι' αυτό το λόγο οι μετασχηματιστές των καταναλωτών πρέπει στην πλευρά της μέσης τάσης να δέχονται τόσο την υπάρχουσα μέση τάση της περιοχής, όσο και τη μελλοντική μέση τάση που θα είναι 20 KW. Η ΔΕΗ χρεώνει αρκετά φθηνότερη την ανά KW/h κατανάλωση όταν παρέχεται με μέση τάση. Σ' αυτή την περίπτωση, ισχύει άλλο τιμολόγιο κι' επιδρούν πολλοί συντελεστές στη διαμόρφωση της αξίας της μηνιαίας κατανάλωσης. Η φθηνότερη χρέωση της κατανάλωσης με μέση τάση, επιβάλλεται για πολλούς λόγους, όπως: α) Η ΔΕΗ δεν επιβαρύνεται με τη δαπάνη εγκατάστασης μετασχηματιστή και κατασκευής αντίστοιχου δικτύου χαμηλής τάσης. β) Οι απώλειες του μετασχηματιστή (απώλειες χαλκού ή απώλειες σιδήρου κ.λ.π.) βαρύνουν τον καταναλωτή και όχι τη ΔΕΗ όπως συμβαίνει στις παροχές χαμηλής τάσης. γ) Η ΔΕΗ δεν βαρύνεται με απώλεια ισχύος στο δίκτυο χαμηλής τάσης. δ) Ο καταναλωτής μέσης τάσης είναι μεγάλος σε σχέση με τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και πρέπει να έχει φθηνότερη τιμή. | Ελασματουργεία | 0.65 | 2
| Εργοστάσια αναψυκτικών | 0.6 | 3
| Εργοστάσια μαρμάρου | 0.6 | 4
| Εργοστάσια πλαστικών | 0.75 | 5
| Κονσερβοποιεία | 0.5 | 6
| Λατομεία | 0.7 | 7
| Ξενοδοχεία | 0.5 | 8
| Ξυλουργεία - Επιπλοποιεία | 0.55 | 9
| Οινοποιεία - Οινοπνευματοποιεία | 0.5 | 10
| Ποτοποιεία | 0.5 | 11
| Υφαντήρια και Κλωστήρια | 0.62 | 12
| Χαρτοποιεία | 0.72 | 13
Yπολογισμός μετασχηματιστή
| α) Ολική ισχύ κινητήρων | 560 | HP
| β) Φωτισμό | 100 | KW
| γ) Θέρμανση | 200 | KW
| δ) Προβλεπόμενη επέκταση | 25%
| ε) Συντελεστή χρησιμοποίησης Σχ | 0.6 | 4 | Εργοστάσια μαρμάρου
| ζ) Συντελεστής ισχύος συνφ | 0.85
|  | ΗΡ | KW | KVA
| Μετατροπή ΗΡ σε Watt και KVA | 560 | 412.16 | 482.23
| Μετατροπή Watt σε ΗΡ και KVA | 0 | 0 | 0
Υπολογισμός ισχύος μετασχηματιστή | Μετατροπή KVA σε ΗΡ και KW | 0 | 0 | 0
| α) Ολική ισχύς κινητήρων |  |  |  | 412.4 | ΚW
Για να υπολογίσουμε σωστά την ισχύ του μετασχηματιστή που θα εγκαταστήσουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω στοιχεία: | Προσαύξηση μελλοντική 25% |  |  |  | 103.1
| Άθροισμα |  |  |  | 515.5 | ΚW
α) Την ολική εγκαταστημένη ισχύ. | Προσαυξήσεις απωλειών κινητήρων 25% για μέσο βαθμό απόδοσης n = 0,8 |  |  |  | 128.875
β) Την προβλεπόμενη αύξηση ισχύος. | Σύνολο Ισχύος Κίνησης |  |  |  | 644.375 | ΚW
γ) Το συντελεστή χρησιμοποίησης της εγκατάστασης.
δ) Το μέσο συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης. | β) Φωτισμός |  |  |  | 100 | ΚW
Η ολική ισχύς προκύπτει από την εγκαταστημένη ισχύ των καταναλώσεων φωτισμού, θέρμανσης, κίνησης κλπ. Επειδή η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων δίδεται στον άξονα (ωφέλιμη) θα πρέπει να προσθέτουμε στην ισχύ κίνησης ποσοστό 25% για απώλειες.Η προβλεπόμενη αύξηση ισχύος είναι πάντα αστάθμιστοςπαράγων και πολλές φορές ο μελετητής διαψεύδεται απόαπρόβλεπτα στοιχεία. Γι' αυτό το λόγο,δεχόμαστε αυθαίρετα ένα ποσοστό προσαύξησης της ισχύος αφού πρώτα συμβουλευτούμε τον καταναλωτή για τις προβλέψεις του. Ωστόσο ποτέ δε θα χρησιμοποιήσουμε ένα μετασχηματιστή δυσανάλογα μεγάλης ισχύος για να καλύψουμε κάποιες πιθανές μελλοντικές ανάγκες, αν δεν έχουμε υπόψη μας τις πραγματικές προθέσεις και προβλέψεις του καταναλωτή. Ο συντελεστής χρησιμοποίησης δίδεται από το πηλίκο της αποορροφούμενης ισχύος δια της εγκαταστημένης. Στην πράξη όμως, ο προσδιορισμός του συντελεστή χρησιμοποίησηςείναι δύσκολος. Μπορούμε όμως να τον πάρουμε από κάποια όμοια εγκατάσταση που βρίσκεται σε λειτουργία και υπάρχουν πραγματικά στοιχεία. Αν π.χ. θέλουμε να υπολογίσουμε το συντελεστή χρησιμοποίησης σ' ένα υφαντουργείο, μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια της ΔΕΗ που έχει στοιχεία για άλλα υφαντουργεία, ή να πάρουμε στοιχεία (εγκαταστημένης ισχύος και ένδειξης μεγιστογράφου) από κάποιο καταναλωτή που έχει βιομηχανία αυτού του είδους. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί συντελεστές χρησιμοποίησης σε διάφορα εργοστάσια. Ο μέσος συντελεστής ισχύος (συνφ) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0,8. Αν είναι μικρότερος τον υπολογίζουμε στο 0,8 και προβαίνουμε στη διόρθωσή του. | Προβλεπόμενη προσαύξηση φωτισμού 25% |  |  |  | 25
| Σύνολο φωτισμού |  |  |  | 125 | ΚW
| γ) Ψύξη - Θέρμανση |  |  |  | 200 | KW
| Προβλεπόμενη προσαύξηση 25% |  |  |  | 50
| Σύνολο θέρμανσης |  |  |  | 250 | KW
| Συνολική εγκατεστημένη ισχύς Νολ |  |  |  | 1019.375 | KW
Με γνωστή την ισχύ υπολογίζουμε την ισχύ του μετασχηματιστή Με τα παραπάνω δεδομένα η
ελάχιστη φαινόμενη ισχύς του μετασχηματιστή μας σε KVA δίδεται από τη σχέση:
Νολ * Σχ
|  |  | συνφ |  | 719.5588 | KVA
Στην αγορά υπάρχουν μετασχηματιστές ισχύος 50, 75, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1650, 2000 3000, 5000 KVA.
0
| Με βάση τα παραπάνω ο μετασχηματιστής θα είναι : |  |  |  | 800 | KVA | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
800
ΝΜ/Σ =
Επιλογή συντελεστή χρησιμοποίησης
Τοποθετήστε τα δεδομένα στα αντίστοιχα χρωματιστά πεδία για να υπολογίσετε τον μετασχηματιστή
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στις μονάδες.
Για μετατροπές χρησιμοποίστε τα αντίστοιχα πεδία